ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНИХ РІШЕНЬ КОТЕЛЕНЬ

ДСТУ Б В.2.4-12-95

(ГОСТ 21.606-95)

Видання офіційне

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ

ГОСТ 21.606-95

Издание официальное

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1996

Межгосударственная Научно-техническая комиссии по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним проектним, конструкторським та науково-дослідним інститутом (СантехНДІпроект) і державним підприємством - Центром методології, нормування та стандартизації в будівництві (ДП ЦНС) Російської Федерації

ВНЕСЕНИИ Мінбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації та технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995р.

За прийняття проголосували

| Назва держави | Найменування органу державного управління будівництвом |
| --- | --- |
| Республіка Вірменія | Держупрархітектури |
| Республіка Казахстан | Мінбуд |
| Киргизька Республіка | Держбуд |
| Республіка Молдова | Мінархбуд |
| Російська Федерація | Мінбуд |
| Республіка Таджикистан | Держбуд |
| Республіка Узбекистан | Держкомархітектбуд |
| Україна | Держкоммісто-будування України |

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

наказом Держкоммістобудування від 16.11.95 №224

Даний стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державного комітету України у справах містобудування і архітектури

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным проектным, конструкторс-ким и научно-исследовательским институтом (СантехНИИпроект) и Государственным предприятием - Центром методологии, нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За принятие стандарта проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Республика Армения | Госупрархитектуры |
| Республика Казахстан | Минстрой |
| Кыргызская Республика | Госстрой |
| Республика Молдова | Минархстрой |
| Российская Федерация | Минстрой |
| Республика Таджикистан | Госстрой |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой |
| Украина | Госкомградострои-тельства Украины |

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата МНТКС

© "Укрархбудінформ"

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95)

Зміст	Содержание

1 Галузь застосування	1

2 Нормативні посилання	1

3 Загальні положення	2

4 Загальні дані по робочих кресленнях	4

5 Креслення розташування обладнання 	5

6 Схема теплова	6

7 Креслення розташування трубопроводів	8

8 Креслення тепломеханічних установок	10

9 Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів	12

10 Специфікація обладнання, виробів та матеріалів	13

11 Опитувальні листи та габаритні креслення	14

Додаток А

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування обладнання	16

Додаток Б

Приклад виконання схеми	17

Додаток В

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування трубопроводів	18

Додаток Г

Приклади виконання плану, розрізу та схеми креслень установок	19

1 Область применения 	1

2 Нормативные ссылки 	1

3 Общие положения 	2

4 Общие данные по рабочим чертежам 	 4

5 Чертежи расположения оборудования	5

6 Схема тепловая	6

7 Чертежи расположения трубопроводов	8

8 Чертежи тепломеханических установок	10

9 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий	12

10 Спецификация оборудования, изделий и материалов	13

11 Опросные листы и габаритные чертежи 	14

Приложение A

Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения оборудования	16

Приложение Б

Пример выполнения схемы	17

Приложение В

Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения трубопроводов 	18

Приложение Г

Примеры выполнения плана, разреза и схемы чертежей установок	19

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

Система проектной документации для строительства

Правила выполнения рабочей                                ДСТУ Б В.2.4-12-95

документации тепломеханических                       (ГОСТ 21.606-95)

решений котельных

System of design documents for construction

Rules for execution of working documentation on heatmechanical solutions of boiler rooms

Чинний від 1996-04-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт встановлює склад і правила оформлення робочої документації тепло-механічних рішень опалювальних, опалювально-виробничих та виробничих котелень.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

Дата введения 1996-09-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации тепломеханических решений отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

| ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93) ГОСТ 21.101-93 | СПДБ. Основні вимоги до робочої документації. СПДС. Основные требования к рабочей документации |
| --- | --- |
| ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) ГОСТ 21.110-95 | СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов |
| ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) ГОСТ 21.114-95 | СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий |
| ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) ГОСТ 21.205-93 | СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем |

Видання офіційне 	Издание официальное

ДСТУ Б В 2.4 12 95 (ГОСТ 21.606-95) С.2

| ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93) ГОСТ 21.405-93 | СПДБ. Правила виконання робочої документації і теплової ізоляції обладнання і трубопроводів СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов |
| --- | --- |
| ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) ГОСТ 21.501-93 | СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей |

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Робочу документацію тепломеханічних рішень котелень виконують відповідно до вимог даного стандарту та інших стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

3.2 До складу робочої документації тепломеханічних рішень котелень включають:

- робочі креслення, що призначені для виконання будівельно-монтажних робіт (основний комплект робочих креслень марки ТМ);

- ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, конструкцій, пристроїв, монтажних блоків (далі - ескізні креслення загальних видів нетипових виробів) за ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114);

- специфікацію обладнання, виробів та матеріалів за ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110);

- опитувальні листи та габаритні креслення*.

3.3 До складу основного комплекту робочих креслень марки ТМ включають:

- загальні дані по робочих кресленнях;

- креслення (плани та розрізи) розташування обладнання;

- схему теплову;

- креслення (плани та розрізи) розташування трубопроводів;

- креслення (плани, розрізи та схеми) тепломеханічних установок.

3.4 Для трубопроводів приймають літерно-цифрові позначення за ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205), а також наведені у таблиці 1.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Рабочую документацию тепломеханических решении котельных выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

3.2 В состав рабочей документации тепломеханических решений котельных включают:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ТМ);

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее -эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий) по ГОСТ 21.114;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110;

- опросные листы и габаритные чертежи*.

3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТМ включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- чертежи (планы и разрезы) .расположения оборудования;

- схему тепловую;

- чертежи (планы и разрезы) расположения трубопроводов;

- чертежи (планы, разрезы и схемы) тепломеханических установок.

3.4 Для трубопроводов принимают бук-венно-цифровые обозначения по ГОСТ 21.205, а также приведенные в таблице 1.

* Виконують за необхідністю	* Выполняют при необходимости

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.3

| Найменування Наименование | Літерно-цифрове позначення Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1. Трубопровід поживної води Трубопровод питательной воды | Т91 |
| 2. Трубопровід безперервної продувки Трубопровод непрерывной продувки | Т92 |
| 3. Трубопровід періодичної продувки Трубопровод периодической продувки | Т93 |
| 4. Трубопровід підживлюючої води Трубопровод подпиточной воды | Т94 |
| 5. Трубопровід дренажний напірний Трубопровод дренажный напорный | Т95 |
| 6. Трубопровід дренажний безнапірний Трубопровод дренажный безнапорный | Т96 |
| 7. Трубопровід атмосферний Трубопровод атмосферный | Т97 |
| 8. Трубопровід пароповітряної суміші Трубопровод паровоздушной смеси | Т98 |
| Примітка. За наявності у кресленнях декількох однойменних (одного виду) трубопроводів, кожний з яких потрібно виділити, їм присвоюють позначення, що складається з літерно-цифрового позначення, наведеного у таблиці, з додаванням порядкового номера трубопроводу, відокремлюючи їх крапкою. Приклад: Т91.1; Т91.2 | Примечание. При наличии в чертежах нескольких одноименных (одного вида) трубопроводов, каждый из которых требуется выделить, им присваивают обозначения, состоящие из буквенно-цифрового обозначения, приведенного в таблице, с добавлением порядкового номера трубопровода, отделяя их точкой. Пример: Т91.1; Т91.2 |

3.5 Позначення діаметра трубопроводу наносять на полиці лінії-виноски відповідно до рисунку 1а.

У тому випадку, коли на полиці лінії-виноски наносять літерно-цифрове позначення трубопроводу, діаметр трубопроводу вказують під полицею лінії-виноски відповідно до рисунку 1б.

Позначення діаметра трубопроводу па схемах допускається вказувати безпосередньо над зображенням трубопроводу відповідно до рисунку 1в.

3.5 Обозначение диаметра трубопровода наносят на полке линии-выноски в соответствии с рисунком 1а.

В том случае, когда на полке линии-выноски наносят буквенно-цифровое обозначение трубопровода, диаметр трубопровода указывают под полкой линии-выноски в соответствии с рисунком 1б.

Обозначение диаметра трубопровода на схемах допускается указывать непосредственно над изображением трубопровода в соответствии с рисунком 1 в.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.4

3.6 Тепломеханічне обладнання, установки (блоки), повітроводи та газоходи позначають маркою «К» з додаванням порядкового номера у межах марки.

Приклад: К1; К2; К2.1; К2.2; К2.3

3.7 Рекомендовані масштаби зображень на кресленнях наведені у таблиці 2.

3.6 Тепломеханическое оборудование, установки (блоки), воздуховоды и газоходы обозначают маркой «К» с добавлением порядкового номера в пределах марки.

Пример: К1; К2; К2.1; К2.2; К2.3

3.7 Рекомендуемые масштабы изображении на чертежах приведены в таблице 2.

Таблиця 2

Таблица 2

| # Найменування зображення Наименование изображения | # Масштаб |
| --- | --- |
| 1. Плани та розрізи креслень розташування обладнання та трубопроводів Планы и разрезы чертежей расположения оборудования и трубопроводов | 1:50; 1:100; 1:200 |
| 2. Плани та розрізи креслень установок Планы и разрезы чертежей установок | 1:20; 1:50; 1:100 |
| 3. Схеми в аксонометричній проекції Схемы в аксонометрической проекции | 1:50; 1:100; 1:200 |
| 4. Фрагменти планів та розрізів креслень розташування обладнання та трубопроводів Фрагменты планов и разрезов чертежей расположения оборудования и трубопроводов. | 1:20; 1:50; 1:100 |
| 5. Вузли Узлы | 1:10; 1:20; 1:50 |
| 6. Вузли при детальному зображенні Узлы при детальном изображении | 1:2; 1:5; |
| 7. Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий | 1:5; 1:10; 1:20; 1:50 |

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

4.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях марки ТМ у доповнення до даних, що передбачені ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101), включають:

- основні показники по робочих кресленнях марки ТМ - у таблиці за формою 1. Допускається, за необхідності, передбачати у таблиці додаткові графи;

- відомість техномонтажну - за формою 1 ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405).

Відомість специфікацій, що передбачена ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101), у складі загальних даних по робочих кресленнях марки ТМ не виконують.

4 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

4.1 В состав общих данных по рабочим чертежам марки ТМ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.101, включают:

- основные показатели по рабочим чертежам марки ТМ - в таблице по форме 1. Допускается, при необходимости, предусматривать в таблице дополнительные гграфы;

- ведомость техномонтажную - по форме 1 ГОСТ 21.405.

Ведомость спецификаций, предусмотренную ГОСТ 21.101, в составе общих данных по рабочим чертежам марки ТМ не выполняют.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.5

Форма 1           Основні показники по робочих кресленнях марки ТМ

Основные показатели по рабочим чертежам марки ТМ

4.2 У загальних вказівках, які входять до складу загальних даних по робочих кресленнях марки ТМ, у доповнення до відомостей, що передбачені ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101),

наводять:

- характеристики установок (блоків);

- розрахункові параметри зовнішнього повітря;

- дані про середовище, що транспортується (найменування, виграти, параметри);

- вид палива;

- вимоги до виготовлення, монтажу, випробування, антикорозійного захисту та теплової ізоляції трубопроводів, повітроводів та газоходів;

- особливі вимоги до установок (вибухо-безпека, кислотостійкість та ін.).

5   КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

5.1 На планах та розрізах креслень розташування обладнання наносять та вказують:

- координаційні осі будівлі (споруди) та відстані між ними;

- будівельні конструкції;

- відмітки чистих підлог поверхів та основних майданчиків;

- розмірні прив'язки обладнання, установок (блоків) до координаційних осей чи елементів конструкцій будівлі (споруди);

- позиційні позначення (марки) обладнання. установок (блоків), повітроводів (газоходів) на полиці лінії-виноски.

4.2 В общих указаниях, которые входят в состав общих данных по рабочим чертежам марки ТМ, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят:

- характеристики установок (блоков);

- расчетные параметры наружного воздуха;

- данные о транспортируемой среде (наименование, расход, параметры);

- вид топлива;

- требования к изготовлению, монтажу, испытанию, антикоррозионной защите и тепловой изоляции трубопроводов, воздуховодов и газоходов;

- особые требования к установкам (взры-вобезопасность, кислотостойкость и др.).

5    ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Па планках и разрезах чертежей расположения оборудования наносят и указывают:

- координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;

- строительные конструкции;

- отметки чистых полов этажей и основных площадок;

- размерные привязки оборудования, установок (блоков) к координационным осям или элементам конструкций здания (сооружения);

- позиционные обозначения (марки) оборудования, установок (блоков), воздуховодов (газоходов) на полке линии-выноски.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.6

На планах, крім того, вказують найменування приміщень та категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою (у прямокутнику розміром 5 х 8 мм), а на розрізах – відмітки рівнів основних елементів обладнання, установок (блоків). Допускається найменування приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою наводити в експлуатації приміщень за формою 2 ДСТУ Б. А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501).

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування обладнання наведені у додатку А.

5.2 При складному багатоярусному розташуванні елементів обладнання, установок (блоків), повітроводів (газоходів) в одному поверсі виконують плани на різних рівнях у межах поверху.

5.3 На планах, розрізах та їх фрагментах обладнання, установки (блоки), повітроводи (газоходи) зображують спрощено товстою основною лінією.

Будівельні конструкції на планах, розрізах та фрагментах зображують тонкою лінією.

5.4 У кресленнях тепломеханічних рішень котелень найменування планів, розрізів та їх фрагментів виконують за правилами, що передбачені в ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101).

За наявності двох та більше планів на різних рівнях у межах поверху в найменуваннях планів вказують позначення площини горизонтального розрізу.

Приклад: План 3-3.

При використанні частини плану в найменуванні вказують осі, що обмежують цю частину плану.

Приклад:

План на відм. 0,000 між осями 1-8 та А-Д.

5.5 Найменування планів та розрізів креслень розташування обладнання в основному написі вказують повністю.

Приклад:

Розташування обладнання.

План на відм. 0,000. Розріз 1-1.

## 6 СХЕМА ТЕПЛОВА

6.1 Теплову схему (далі - схема) виконують без додержання масштабу, дійсне просторове розташування обладнання та трубопроводів враховують наближено.

6.2 Обладнання, трубопроводи, арматуру та інші пристрої на схемі вказують умовними графічними позначеннями. За необхідністю

На планах, кроме того, указывают наименование помещений и категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5 х 8 мм), а на разрезах – отметки уровней основных элементов оборудования, установок (блоков). Допускается в наименовании помещений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений по форме 2 ГОСТ 21.501.

Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения оборудования приведены в приложении А.

5.2 При сложном многоярусном расположении элементов оборудования, установок (блоков), воздуховодов (газоходов) в одном этаже выполняют планы на различных уровнях в пределах этажа.

5.3 На планах, разрезах и их фрагментах оборудование, установки (блоки), воздуховоды (газоходы) изображают упрощенно толстой основной линией.

Строительные конструкции на планах, разрезах и их фрагментах изображают тонкой линией.

5.4 В чертежах тепломеханический решений котельных наименование планов, разрезов и их фрагментов выполняют по правилам, предусмотренным ГОСТ 21.101.

При наличии двух и более планов на разных уровнях в пределах этажа в наименованиях планов указывают обозначение плоскости горизонтального разреза.

Пример: План 3-3.

При выполнении части плана в наименовании указывают оси, ограничивающие эту часть плана.

Пример:

План на отм. 0,000 между осями 1-8 и А-Д.

5.5. Наименование планов и разрезов чертежей расположения оборудования в основной надписи указывают полностью.

Пример:

Расположение оборудования.

План на отм. 0,000. Разрез 1-1.

## 6 СХЕМА ТЕПЛОВАЯ

6.1 Тепловую схему (далее - схему) выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположе-ние оборудования и трубопроводов учитываю приближенно.

6.2 Оборудование, трубопроводы, арматуру и другие устройства на схеме указывают условными графическими обозначениями. При

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.7

обладнання на схемі зображають спрощеним зовнішнім обрисом.

6.3 Проектовані трубопроводи, арматуру та інші пристрої на схемі зображують суцільною товстою основною лінією.

Обладнання, а також трубопроводи, арматуру та інші пристрої, що поставляються комплектно з обладнанням чи існуючі, зобра-жують суцільною тонкою лінією.

6.4 На схемі наносять та вказують:

- обладнання, трубопроводи, арматуру та інші пристрої;

- літерно-цифрові позначки трубопроводів, як правило, у розривах лінії трубопроводів;

- діаметри трубопроводів;

- позиційні позначення (марки) обладнання;

- діаметри та тип спеціальної арматури, за необхідністю (сталевої, з електроприводом та ін.);

- напрямок потоку середовища, що транспортується.

Допускається вказувати на схемі межу проектування(поставки).

Приклад виконання схеми наведений у додатку Б.

6.5 На аркуші, де зображена схема, наводять, за необхідності, вузли схеми та текстові пояснення.

6.6 Схему допускається виконувати в аксонометричній фронтальній ізометричній проекції.

При значній протяжності та (або) складному розташуванні трубопроводів допускається зображувати їх з розривом у вигляді пунктирної лінії. Місця розривів трубопроводів позначають малими літерами.

На схемі, що виконана в аксонометричній проекції, у доповнення до відомостей, передбачених 6.4, вказують:

- відмітки рівня осей трубопроводів;

- уклони трубопроводів;

- розміри горизонтальних ділянок трубопроводів (за наявності розривів).

6.7 В основному написі найменування схеми вказують повністю.

Приклад: Схема теплова.

необходимости, оборудование на схеме изображают упрощенными внешними очертаниями.

6.3 Проектируемые трубопроводы, арматуру и другие устройства на схеме изображают сплошной толстой основной линией.

Оборудование, а также трубопроводы, арматуру и другие устройства, поставляемые комплектно с оборудованием или существующие, изображают сплошной тонкой линией.

6.4 На схеме наносят и указывают:

- оборудование, трубопроводы, арматуру и другие устройства;

- буквенно-цифровые обозначения трубопроводов, как правило, в разрывах линий трубопроводов;

- диаметры трубопроводов;

- позиционные обозначения (марки) оборудования;

- диаметры и тип специальной арматуры, при необходимости (стальной, с электроприводом и др.);

- направление потока транспортируемой среды.

Допускается указывать на схеме границу проектирования (поставки).

Пример выполнения схемы приведен в приложении Б.

6.5 На листе, где изображена схема, приводят, при необходимости, узлы схемы и текстовые пояснения.

6.6 Схему допускается выполнять в аксонометрической фронтальной изометрической проекции.

При большой протяженности и  (или) сложном расположении трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами.

На схеме, выполненной в аксонометрической проекции, в дополнение к сведениям, предусмотренным 6.4, указывают:

- отметки уровня осей трубопроводов;

- уклоны трубопроводов;

- размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии разрывов).

6.7 В основной надписи наименование схемы указывают полностью.

Пример: Схема тепловая.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.8

7 КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАНННЯ     ТРУБОПРОВОДІВ

7.1 На планах та розрізах креслень розташування трубопроводів наносять та вказують:

- координаційні осі будівлі (споруди) та відстані між ними;

- обладнання, установки (блоки);

- будівельні конструкції;

- відмітки чистих підлог поверхів та основних майданчиків;

- розмірні прив’язки обладнання, установок (блоків), трубопроводів, опор (кріплень) та компенсаторів до координаційних осей або елементів конструкцій будівель (споруд);

- позиційні позначки (марки) обладнання, установок (блоків);

- позиційні позначки арматури, закладних конструкцій, опор (кріплень) трубопроводів та інших пристроїв;

- літерно-цифрові позначки трубопроводів;

- діаметри трубопроводів;

- позначка уклону трубопроводу;

- довжину прямої ділянки трубопроводу при наявності звужувального пристрою.

На розрізах, крім того, вказують відмітки рівнів осей трубопроводів.

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування трубопроводів наведені у додатку В.

7.2 При складному багатоярусному розташуванні трубопроводів в одному поверсі виконують плани на різних рівнях у межах поверху.

7.3 На планах, розрізах та їх фрагментах трубопроводи, арматуру та інші пристрої зображують товстою основною лінією, обладнання, установки (блоки) та будівельні конструкції – тонкою лінією.

7.4 Трубопроводи, арматуру та інші конструкції на планах, розрізах та їх фрагментах зображують спрощено або умовними графічними позначками в залежності від масштабу креслення та діаметру трубопроводу.

Трубопроводи, в яких на кресленні діаметри дорівнюють 2 мм та більше, зображують спрощено двома лініями.

При виконанні трубопроводу спрощено двома лініями арматуру та інші пристрої зображують також спрощено з урахуванням їх габаритних розмірів.

7  ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

7.1 На планах и разрезах чертежей расположения трубопроводов наносят и указывают:

- координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;

- оборудование, установки (блоки);

- строительные конструкции;

- отметки чистых полов этажей и основных площадок;

- размерные привязки оборудования, установок (блоков), трубопроводов, опор (креплений) и компенсаторов к координационным осям или элементам конструкций здания (сооружения);

- позиционные обозначения (марки) оборудования, установок (блоков);

- позиционные обозначения арматуры, закладных конструкций, опор (креплений) трубопроводов и других устройств;

- буквенно-цифровые обозначения трубопроводов;

- диаметры трубопроводов;

- обозначения уклона трубопровода;

- длину прямого участка трубопровода при наличии сужающего устройства.

На разрезах, кроме того, указывают отметки уровней осей трубопроводов.

Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения трубопроводов приведены в приложении В.

7.2 При сложном многоярусном расположении трубопроводов в одном этаже выполняют планы на различных уровнях в пределах этажа.

7.3 На планах, разрезах и их фрагментах трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают толстой основной линией, оборудование, установки (блоки) и строительные конструкции – тонкой линией.

7.4 Трубопроводы, арматуру и другие устройства на планах, разрезах и их фрагментах изображают упрощенно или условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра трубопровода.

Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями.

При выполнении трубопровода упрощенно двумя линиями арматуру и другие устройства изображают также упрощенно с учетом их габаритных размеров.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.9

Опори (кріплення) трубопроводу, як правило, на планах та розрізах вказують умовними графічними позначками.

Закладні конструкції на трубопроводах вказують крапками діаметром 2 мм.

7.5 Креслення (плани, розрізи та їх фрагменти й вузли) розташування трубопроводів виконують, як правило, на групу трубопроводів.

Приклад: Основні трубопроводи

При малій насиченості зображень слід суміщати плани розрізи окремих груп трубопроводів.

При великій насиченості зображень, допускається викопувати креслення (плани, розрізи та їх фрагменти й вузли) розташування для кожного трубопроводу, що має самостійну літерно-цифрову позначку.

7.6 До креслень розташування трубопроводів, як правило, складають специфікацію за формою 7 ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101). За необхідності специфікацію складають за формою 8 ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101) з урахуванням кожного трубопроводу, що має самостійну позначку.

Специфікацію розміщують, як правило, на аркуші, де зображені плани креслень розташування трубопроводів. Допускається виконувати специфікацію па окремих аркушах.

7.7 У специфікацію до креслень розташування трубопроводів включають арматуру, закладні конструкції, опори (кріплення) трубопроводів та інші пристрої, а також трубопроводи по кожному діаметру.

Елементи трубопроводів (відводи, переходи, трійники, хрестовини, фланці, болти, гайки, шайби, прокладки) до специфікації не включають.

7.8 У графах специфікації вказують:

- у графі «Поз.» - позиційну позначку виробу (порядковий номер запису виробу у специфікацію). Для трубопроводів графу, як правило, не заповнюють;

- у графі «Позначка» - позначка документа на виріб (стандарту, технічних умов, типового креслення, ескізного креслення загального виду нетипового виробу та ін.);

- у графі «Найменування» - найменування виробу у відповідності з документом на виріб;

- у графі «Кіл.» - кількість виробів (трубопроводів);

Опоры (крепления) трубопровода, как правило, на планах и разрезах указывают условными графическими обозначениями.

Закладные конструкции на трубопроводах указывают точками диаметром 2 мм.

7.5 Чертежи (планы, разрезы и их фрагменты и узлы) расположения трубопроводов выполняют, как правило, на группу трубопроводов.

Пример: Основные трубопроводы

При малой насыщенности изображений следует совмещать планы и разрезы отдельных групп трубопроводов.

При большой насыщенности изображении допускается выполнять чертежи (планы, разрезы и их фрагменты и узлы) расположения для каждого трубопровода, имеющего самостоятельное буквенно-цифровое обозначение.

7.6 К чертежам расположения трубопроводов, как правило, составляют спецификацию но форме 7 ГОСТ 21.101. При необходимости спецификацию составляют но форме 8 ГОСТ 21.101 с учетом каждого трубопровода, имеющего самостоятельное обозначение.

Спецификацию помещают, как правило, на листе, где изображены планы чертежей расположения трубопроводов. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах.

7.7 В спецификацию к чертежам расположения трубопроводов включают арматуру, закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и другие устройства, а также трубопроводы по каждому диаметру.

Элементы трубопроводов (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в спецификацию не включают.

7.8 В графах спецификации указывают:

- в графе «Поз.» - позиционное обозначение изделия (порядковый номер записи изделия в спецификацию). Для трубопроводов графу, как правило, не заполняют;

- в графе «Обозначение» - обозначение документа на изделие (стандарта, технических условий, типового чертежа, эскизного чертежа общего вида нетипового  изделия);

- в графе «Наименование» - наименование изделия в соответствии с документом на изделие;

- в графе «Кол.» - количество изделий (трубопроводов);

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.10

- у графі «Маса од., кг.» - маса одного виробу;

- у графі «Примітка» - одиниці вимірю-вання, відносна площа звужувального пристрою та інші додаткові відомості.

7.9 У специфікації до креслень розташування трубопроводів вироби записують по групах у такій послідовності:

- арматура;

- інші вироби;

- закладні конструкції;

- трубопроводи по кожному діаметру.

7.10 Найменування планів та розрізів креслень розташування трубопроводів приймають за 5.4.

В основному написі найменування планів та розрізів вказують повністю.

Приклади:

- Розташування трубопроводів.

План на відм. 0,000.

- Розташування основних трубопроводів.

План на відм. 0,000.

- Розташування живильного трубопро-воду.

План на відм. 0,000.

8 КРЕСЛЕННЯ ТЕПЛОМЕХІНІЧНИХ УСТАНОВОК

8.1 Креслення тепломеханічних установок,  втому числі блоків (далі – креслення установок) слід виконувати за наявності в установці двох та більше складових частин (елементів установки), необхідності показу способів кріплення складових частин установки між собою або до опорних конструкцій, відсутності типових монтажних креслень або монтажних креслень заводу-виготовлювача. В інших випадках креслення установок не виконують.

8.2 На планах та розрізах креслень установок елементи установок зображують спрощено. За необхідності показу способів кріплення складових частин установки або їх з’єднання між собою відповідні елементи зображують детально, як правило, на вузлах планів та розрізів установок.

Правила зображення трубопроводів, арматури конденсаційних та інших пристроїв на планах та розрізах креслень установок приймають за 7.4.

8.3 На планах та розрізах креслень установок наносять та вказують:

- координаційні осі будівлі (споруди) та відстані між ними;

- в графе «Масса ед., кг.» - масса одного изделия;

- в графе «Примечание» - единица изме-рения, относительная площадь сужающего устройства и другие дополнительные сведения.

7.9 В спецификации к чертежам расположения трубопроводов изделия записывают по группам в такой последовательности:

- арматура;

- другие изделия;

- закладные конструкции;

- трубопроводы по каждому диаметру.

7.10 Наименование планов и разрезов чертежей расположения трубопроводов принимают по 5.4

В основной надписи наименование планов и разрезов указывают полностью.

Примеры:

- Расположение трубопроводов.

План на отм. 0,000.

- Расположение основных трубопроводов.

План на отм. 0,000.

- Расположение питательного трубопро-вода.

План на отм. 0,000.

8  ЧЕРТЕЖИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

8.1 Чертежи тепломеханических установок, в т.ч. блоков (далее чертежи установок) следует выполнять при наличии в установке двух и более составных частей (элементов установки), необходимости показа способов крепления составных частей установки между собой или к опорным конструкциям, отсутствии типовых монтажных чертежей или монтажных чертежей завода-изготовителя. В остальных случаях чертежи установок не выполняются.

8.2 На планах и разрезах чертежей установок элементы установок изображают упрощенно. При необходимости показа способов крепления составных частей установки или их соединения между собой соответствующие элементы изображают детально, как правило, на узлах планов и разрезов установок.

Правила изображения трубопроводов, арматуры, конденсационных и других устройств на планах и разрезах чертежей установок принимают по 7.4.

8.3 На планах и разрезах чертежей установок наносят и указывают:

- координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) C.11

- відмітки чистих підлог поверхів (майданчиків);

- розміри прив’язки установок до координаційних осей або до елементів конструкцій будівлі (споруди);

- основні розміри та відмітки рівнів елементів установок;

- довжину прямої ділянки трубопроводу за наявності звужувального пристрою;

- літерно-цифрові позначки трубопроводів;

- діаметри трубопроводів;

- позиційні позначки обладнання, арматури, закладних конструкцій та інших пристроїв.

На планах та розрізах, крім елементів установок, вказують будівельні конструкції.

8.4 Схеми установок указують відповідно до розділу 6. На схемах установок вказують позиційні позначки обладнання, арматури, закладних конструкцій та інших пристроїв.

8.5 На планах, розрізах та вузлах креслень установок обладнання, конструкції установок, трубопроводи, арматуру та інші пристрої зображують товстою основною лінією, будівельні конструкції – тонкою лінією.

Повітроводи (газоходи), розташовані над установкою, на планах в необхідних випадках зображують потовщеною штрих-пунктирною лінією (накладена проекція).

Приклади виконання плану, розрізу та схеми креслень установок наведені у додатку Г.

8.6 На кресленнях установок наводять, за необхідності, технічні вимоги до монтажу установок.

8.7 До креслень установок складають специфікацію за формою 7 ДСТУ В А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101) та розміщують, як правило, на аркуші, де зображені плани креслень установок. Допускається виконувати специфікацію на окремих аркушах.

8.8 У специфікацію до креслень установок включають обладнання, конструкції установок, арматуру, закладні конструкції та інші пристрої, а також трубопроводи по кожному діаметру.

Елементи трубопроводів (відводи, переходи, трійники, хрестовини, фланці, болти, гайки, шайби, прокладки) до специфікації не включають.

8.9 У графі «Поз.» вказують позиційну позначку виробу (порядковий номер запису виробу у специфікацію) у межах марки установки.

- отметки чистых полов этажей (площадок);

- размерные привязки установок к координационным осям или к  элементам конструкций здания (сооружения);

- основные размеры и отметки уровней элементов установок;

- длину прямого участка трубопровода при наличии сужающего устройства;

- буквенно-цифровые обозначения трубопроводов;

- диаметры трубопроводов;

- позиционные обозначения оборудования, арматуры, закладных конструкций и других устройств.

На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают строительные конструкции.

8.4 Схемы установок выполняют в соответствии с разделом 6. На схемах устано-вок указывают позиционные обозначения обо-рудования, арматуры, закладных конструкций и других устройств.

На планах, разрезах и узлах чертежей установок оборудование, конструкции устано-вок, трубопроводы, арматуру и другие устрой-ства изображают толстой основной линией, строительные конструкции – тонкой линией.

Воздуховоды (газоходы), расположенные над установкой, на планах в необходимых случаях изображают утолщенной штрих пунктирной линией (наложенная проекция).

Примеры выполнения плана, разреза и схемы чертежей установок приведены в приложении Г.

8.6 На чертежах установок приводят, при необходимости, технические требования к монтажу установок.

8.7 К чертежам установок составляют спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101 и помещают, как правило, на листе, где изображены планы чертежей установок. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах.

8.8 В спецификацию к чертежам установок включают оборудование, конструкции установок, арматуру, закладные конструкции и другие устройства, а также трубопроводы по каждому диаметру.

Элементы трубопроводов (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в спецификацию не включают.

8.9 В графе «Поз.» указывают позиционное обозначение изделия (порядковый номер записи в спецификации) в пределах марки установки.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.12

Приклади:

- Для марки «К2» при виконанні на аркуші чи групі аркушів однієї установки у графі «Поз.» вказують: «1, 2, 3 і т.д.».

- Для марки «К2» при виконанні на аркуші чи групі аркушів двох та більше установок у графі «Поз.» вказують  «2.1, 2.2, 2.3 і т.д.».

Для трубопроводів графу, як правило, не заповнюють.

У графі «Найменування» для кожної установки записують літерно-цифрову позначку за 3.6 у вигляді заголовка та підкреслюють.

8.10 У специфікації вироби записують по групах у такій послідовності:

- обладнання;

- арматура;

- інші вироби;

- закладні конструкції;

- трубопроводи по кожному діаметру.

8.11 У найменуваннях установок вказують літерно-цифрові позначки установок за 3.6.

В основному написі найменування установки вказують повністю.

Приклад:

Установка підживлювальних насосів К8.

9 ЕСКІЗНІ КРЕСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИДІВ НЕТИПОВИХ ВИРОБІВ

9.1 Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів (далі – ескізні креслення) виконують за ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114) з урахуванням вимог даного стандарту.

9.2 Ескізні креслення розробляють на нескладні у виготовленні нетипові вироби (конструкції, пристрої, монтажні блоки, крім тепломеханічного обладнання індивідуального виготовлення, елементи повітроводів (газоходів), опорні конструкції та конструкції кріплень трубопроводів, повітроводів (газоходів), тепломеханічного обладнання та пов’язаних з ними обслуговуючих майданчиків та ін.), передбачені основним комплектом робочих креслень марки ТМ, за відсутності їх серійного виробництва, типових креслень (документації масового застосування), стандартів та інших документів на ці вироби.

9.3 Ескізне креслення визначає вихідну конструкцію нетипового виробу, містить спрощене зображення, основні параметри та технічні вимоги до виробу в обсязі вихідних даних (завдання), що необхідні для розробки конструкторської документації.

Примеры:

- Для марки «К2» при выполнении на листе или группе листов одной установки в графе «Поз.» указывают «1, 2 ,4 и т.д.»;

- Для марки «К2» при выполнении на листе или группе листов двух и более установок в графе «Поз.» указывают «2.1, 2.2, 2.3 и т.д.».

Для трубопроводов графу, как правило, не заполняют.

В графе «Наименование» для каждой установки записывают буквенно-цифровое обозначение по 3.6 в виде заголовка и подчеркивают.

8.10 В спецификации изделия записывают по группам в такой последовательности:

- оборудование;

- арматура;

- другие изделия;

- закладные конструкции;

- трубопроводы по каждому диаметру.

8.11 В наименованиях установок указывают буквенно-цифровые обозначения по 3.6.

В основной надписи наименование установки указывают полностью.

Пример:

Установка подпиточных насосов К8.

9 ЭСКИЗНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ НЕТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

9.1 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий (далее – эскизные чертежи) выполняют по ГОСТ 21.114 с учетом требований настоящего стандарта..

9.2 Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении нетиповые изделия (конструкции, устройства, монтажные блоки кроме тепломеханическою оборудования индивидуального изготовления, элементы воздухо-водов (газоходов), опорные конструкции и конструкции креплений трубопроводов, возду-ховодов (газоходов), тепломеханического оборудования и связанных с ними обслужи-вающих площадок и др.), предусмотренные основным комплектом  рабочих чертежей марки ТМ, при отсутствии их серийного производства, типовых чертежей (документации массового применения), стандартов или других документов на эти изделия.

9.3 Эскизный чертеж определяет исходную конструкцию нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606 95) С.13

9.4 В найменуванні нетипового виробу вказують літерно-цифрову позначку у межах кожного виду нетиповою виробу та, за необхідності, у дужках позиційну позначку, передбачену основним комплектом робочих креслень марки ТМ, за 3.6.

Приклад:

Блок теплообмінників БТ1 (К8.3).

9.5 Найменування складових частин нетипового виробу на ескізному кресленні вказують у таблиці, яка розміщується, як правило, на тому самому аркуші, що й зображення виробу. На полицях ліній-виносок вказують номери позицій складових частин нетипового  виробу, що включені у таблицю.

Таблицю виконують за формою 7 ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101). Графу «Маса од., кг», як правило, не заповнюють. Орієнтовну масу нетипового виробу наводять у кінці таблиці.

10 СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

10.1 Специфікацію обладнання, виробів та матеріалів (далі - Специфікація) виконують за ДСТУ Б А.2.4-10-95(ГОСТ 21.110) з урахуванням вимог даного стандарту.

10.2 Специфікацію складають за розділами:

- обладнання;

- вироби та матеріали.

Найменування кожною розділу записують у вигляді заголовка у графі 2 та підкреслюють.

До розділу «Обладнання» включають тепломеханічне обладнання, установки (блоки), повітроводи та газоходи, що вказані на планах та розрізах креслень розташування обладнання.

Для обладнання, установок (блоків), повітроводів та газоходів у графі 1 Специфікації вказують позиційну позначку (марку) за 3.6.

До розділу «Вироби та матеріали» включають арматуру (в т.ч. клапани регулюючі), закладні конструкції, опори (кріплення) трубопроводів та інші пристрої, трубопроводи по кожному діаметру, конструкції теплоізоляційні, а також матеріали, передбачені основним комплектом робочих креслень. Для виробів та матеріалів у графі 2 Специфікації перед їх найменуванням вказують порядковий номер запису виробу (матеріалу) у Специфікації у межах розділу.

9.4 В наименовании нетипового изделия указывают буквенно-цифровое обозначение в пределах каждого вида нетипового изделия и, при необходимости, в скобках позиционное обозначение, предусмотренное основным комплектом рабочих чертежей марки ТM, по 3.6.

Пример:

Блок теплообменников БТ1(К8.3).

9.5 Наименование составных частей нетипового изделия на эскизном чертеже указывают в таблице, размещаемой, как правило, на том же листе, что и изображение изделия. На полках линий-выносок указывают номера позиции составных частей нетипового изделия, включенных в таблицу.

Таблицу выполняют по форме 7 ГОСТ 21.101. Графу «Масса уд., кг», как правило, не заполняют. Ориентировочную массу нетипового изделия приводят в конце таблицы.

10 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

10.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - Спецификация) выполняют по ГОСТ 21.110 с учетом требований настоящего стандарта.

10.2 Спецификацию составляют по разделам:

- оборудование;

- изделия и материалы.

Наименование каждого раздела, записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.

В раздел «Оборудование» включают тепломеханическое оборудование, установки (блоки), воздуховоды и газоходы, указанные на планах и разрезах чертежей расположения оборудования.

Для оборудования, установок (блоков), воздуховодов и газоходов в графе 1 Спецификации указывают позиционное обозначение (марку) по 3.6.

В раздел «Изделия и материалы» включают арматуру (в т.ч. клапаны регулирующие), закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и другие устройства, трубопроводы по каждому диаметру, конструкции теплоизоляционные, а также материалы, пре- дусмотренные основным комплектом рабочих чертежей. Для изделий и материалов в графе 2 Спецификации перед их наименованием указывают порядковый номер записи (материала) в Спецификации в пределах раздела.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.14

10.3 До специфікації обладнання, вироби і матеріали записують по групах у такій послідовності:

в розділі “Обладнання”:

- тепломеханічне обладнання, установки (блоки);

- повітроводи;

- газоходи;

в розділі “Вироби та матеріали”:

- арматура;

- інші вироби;

- закладні конструкції;

- трубопроводи по кожному діаметру;

- конструкції теплоізоляційні;

- матеріали.

Елементи трубопроводів (відводи, переходи, трійники, хрестовини, фланці, болти, гайки, шайби, прокладки) у Специфікацію не включають.

10.4 У Специфікації приймають такі одиниці виміру:

- обладнання, установки (блоки), повітроводи, газоходи, арматура, закладні конструкції, опори (кріплення) трубопроводів та інші пристрої – шт..;

- трубопроводи – м;

- матеріали ізоляційні – м3;

- матеріали покриттів та захисту – м2;

- інші матеріали – кг.

11 ОПИТУВАЛЬНІ ЛИСТИ ТА ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

11.1 Опитувальні листи та габаритні креслення виконують у відповідності з даними заводів-виготовлювачів обладнання та комплектують їх у вигляді окремого випуску з найменуванням “Опитувальні листи”.

Випуску “Опитувальні листи” присвоюють самостійну позначку, яка складається з позначки основного комплекту робочих креслень марки ТМ та через крапку шифру “ОЛ”. Позначку вказують на титульному аркуші випуску опитувальних листів.

Приклад: 2345-11-ТМ.ОЛ

11.2 Після титульного аркушу випуску опитувальних листів розміщують зміст.

Зміст виконують за формою 2 ДСТУ Б.А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101). Змісту присвоюють позначку, яка складається з позначки випуску опитувальних листів та шифру “С”.

Приклад: 2345-11.ТМ.ОЛС.

10.3 Спецификацию оборудование, изделия и материалы записывают по группам в такой последовательности:

в разделе «Оборудование»:

- тепломеханическое оборудование, установки (блоки);

- воздуховоды;

- газоходы;

в разделе «Изделия и материалы»:

- арматура;

- другие изделия;

- закладные конструкции;

- трубопроводы по каждому диаметру;

- конструкции теплоизоляционные;

- материалы.

Элементы трубопроводов (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.

10.4 В Спецификации принимают следующие единицы измерения:

- оборудование, установки (блоки), воздуховоды, газоходы, арматура, закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и другие устройства – шт.;

- трубопроводы – м;

- материалы изоляционные – м3;

- материалы покрытий и защиты – м2;

- другие материалы – кг.

11.  ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ И ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРЕТЕЖИ

11.1 Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии с данными заводов-изготовителей оборудования и комплектуют их в виде отдельного выпуска с наименованием «Опросные листы».

Выпуску «Опросные листы» присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначения основного комплекта рабочих чертежей марки ТМ через точку шифра «ОЛ». Обозначение указывают на титульном листе выпуска опросных листов.

Пример: 2345-11-ТМ.ОЛ.

11.2 После титульного листа выпуска опросных листов помещают содержание.

Содержание выполняют по форме 2 ГОСТ 21.101. Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения выпуска опросных листов и шифра «С».

Пример: 2345-11-ТМ.ОЛС.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.15

Аркуші змісту оформлюють основним написом. На першому аркуші змісту основний напис виконують за формою 5 ДСТУ Б.А.2.4-4-95 (ГОСГ 21.101) та на наступних аркушах - за формою 6 ДСІ'У Б.А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101).

У графі 5 основного напису вказують «Зміст».

У графах змісту (форма 2 ДСТУ Б.А.2.4-4-95 (І'ОС Г 21.101) вказують:

- у графі «Позначки» - позначка чи порядковий номер опитувального листа (габаритного креслення);

- у графі «Найменування» - найменування опитувального листа (габаритного креслення) у повній відповідності з найменуванням, яке вказано на опитувальному листі (габаритному кресленні);

- у графі «Примітка» - відомості про зміни, що вносяться в опитувальні листи (габаритні креслення).

11.3 У найменуванні опитувального листа (габаритного креслення) вказують позначку чи порядковий номер у межах випуску та, за необхідності і, у дужках позиційне обладнання, передбачене основним комплектом робочих креслень марки ТМ.

11.4 Зміни в опитувальні листи (габаритні креслення) вносять у відповідності з ДСТУ Б.А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101) з урахуванням додаткових вимог даного стандарту.

Зміни в опитувальні листи (габаритні  креслення) вносять самостійно у межах кожного опитувального листа (габаритного креслення).

Відомості про зміни, що вносяться в опитувальні листи (габаритні креслення), наводять у графі «Примітка» змісту випуску опиту-вальних листів.

Таблицю реєстрації змін (форма 10 ДСТУ Б.А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101) не виконують.

11.5 Випуск опитувальних листів записують у розділі «Документи, що додаються» відомості документів, що додаються і на які посилаються, яка входить у загальні дані по робочих кресленнях основною комплекту марки ТМ.

Листы содержания оформляют основной надписью. На первом листе содержания основную надпись выполняют по форме 5 ГОСТ 21.101 и на последующих листах по форме 6 ГОСТ 21.101.

В графе 5 основной надписи указывают «Содержание».

В графах содержания (форма 2 ГОСТ 21.101) указывают:

- в графе «Обозначение» обозначение или порядковый номер опросного листа (габаритного чертежа);

- в графе «Наименование» - наименование опросного листа (габаритного чертежа) в полном соответствии с наименованием, указанным на опросном листе (габаритном чертеже);

- в графе «Примечание» - сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи).

11.3 В наименовании опросного листа (габаритного чертежа) указывают обозначение или порядковый номер в пределах выпуска и, при необходимости, в скобках позиционное обозначение, предусмотренное основным комплектом рабочих чертежей марки ТМ.

11.4 Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с учетом дополнительных требований настоящего стандарта.

Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят самостоятельно в пределах каждого опросного листа (габаритного чертежа).

Сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи), наводят в графе «Примечание» содержания выпуска опросных листов.

Таблицу регистрации изменений (форма 10 ГОСТ 21.101) не выполняют.

11.5 Выпуск опросных листов записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов, входящей в общие данные по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606 95) С.16

Додаток А

(довідниковий)

Приложение А

(справочное)

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування обладнання

Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения оборудования

ДСТУ Б В.2.4 12-95 (ГОСТ 21.606 95) С.17

Додаток Б

(довідниковий)

Приложение Б

(справочное)

Приклад виконання схеми

Пример выполнения схемы

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606 95) С.18

Додаток В

(довідниковий)

Приложение В

(справочное)

Приклади виконання плану та розрізу креслень

розташування трубопроводів

Примеры выполнения плана и разреза чертежей

расположения трубопроводов.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.19

Додаток Г

(довідниковий)

Приложение Г

(справочное)

Приклади виконання плану, розрізу та схеми креслень установок

Примеры выполнения плана, разреза и схемы чертежей установок

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.20

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.21

ЖО1, 0КС, ОКСТУ

Ключові слова: робоча документація тепломеханічних рішень котелень, склад та правила оформлення

Ключевые слова: рабочая документация тепломеханических решений котельных, состав и правила оформления

Коректор - А.О.Луковська

Комп'ютерна верстка - Т.І.Цапро Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок «Укрархбудінформ»

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки,26